**Einhebelmischer mit Auszugbrause**

Einhebelmischer für Einlochmontage mit Auszugbrause

Mischbatterie mit Hygienehebel

Artikelnummer: **2211L**

Ausschreibungstext

Spültisch-Einhebelmischer für Standmontage geeignet für Säuglingsbadewannen.

Einloch-Mischbatterie mit Auszugbrause und Schwenkauslauf H. 105 L. 200.

Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Einhebelmischer mit Auszugbrause mit 2 Strahlarten, umstellbar zwischen Standard-/Regenstrahl.

Körper mit glatten Innenflächen.

Durchflussmenge begrenzt auf 7 l/min bei 3 bar.

Körper aus Messing verchromt mit Betätigung durch Hygienehebel L. 175 mm.

Brauseschlauch BIOSAFE zur Begrenzung des Bakterienwachstums: transparentes Polyurethan, um bei Auftreten von Biofilm ein ordnungsgemäßes Austauschen zu gewährleisten, innen und außen glatt.

Schlauch mit geringem Durchmesser (Innen Ø 6): geringes Wasservolumen.

Mit spezifischer Rückholhilfe.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.