

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX
Schwenkauslauf H. 300 L. 250
Für Batteriebetrieb

Artikelnummer: 20464T4


Ausschreibungstext

Elektronische Mischbatterie für Spültisch und OP-Waschrinne, mit hohem Schwenkauslauf L. 250 H. 300. 

Externe Elektronik-Box IP65. 

Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345. 

Durchflussmenge voreingestellt auf 4 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min mit verkalkungsarmen Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL. 

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen). 

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung, verhindert Stagnation in der Trinkwasser-Installation bei ausbleibender Entnahme). 

Geeignet für thermische Desinfektionen. 

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung. 

Körper und Auslauf aus Messing massiv verchromt, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. 

Temperaturwahl über Hygiene-Mischhebel L. 100. 

Flexible PEX-Anschlussschläuche mit Magnetventilen G 3/8B und Schutzfiltern. 

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen. 

Magnetventile befinden sich vor der Mischkammer. 

30 Jahre Garantie.
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