

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC mit Wechselauslauf BIOCLIP
Wand-Ventil mit Infrarotsensor und Einmalauslauf
Netzbetrieb

Artikelnummer: 20801T2


Ausschreibungstext

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Paneelmontage.

Elektronisches Ventil mit abnehmbarem BIOCLIP-Auslauf. 

Ventil mit Infrarotsensor mit 1 abnehmbaren Einmalauslauf aus recyclingfähigem Hostaform® L. 125. 

Externe Elektronik-Box IP65. 

Für Netzbetrieb mit Trafo 230/12 V. 

Auslauf und Wandflansch innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen). 

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung). 

Durchflussmenge begrenzt auf 4 l/min bei 3 bar. 

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Mit separatem Sensor für Paneelmontage.

Magnetventil G 3/8B mit Schutzfilter. 

Wandflansch Ø 60 aus Messing verchromt. 

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen. 

Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über dem Beckenrand. 

Elektronisches Ventil besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. 

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 

Ventil mit 30 Jahren Garantie.



Zwei Schließprogramme möglich: 

Standard-Modus: automatisches Schließen nach begrenzter Laufzeit; 

ON-/OFF-Modus: gezielte Abschaltung, andernfalls nach 30 Minuten Laufzeit. 

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Im ON/OFF-Modus Infrarotsensor 90° versetzt positionieren.
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