**Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP**

Hoher Einhebelmischer für Einlochmontage mit Druckausgleichs-Kartusche

Mischer m. schwenkbarem, abnehmbarem Einmalauslauf

Artikelnummer: **2871T1EP**

Ausschreibungstext

Hoher Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM für Standmontage.

Einhebelmischer für Einlochmontage mit hohem Schwenkauslauf H. 180.

Mischbatterie mit 1 abnehmbaren Einmalauslauf im Lieferumfang enthalten.

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.

Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.

Hygienehebel L. 185 für handkontaktfreie Betätigung.

Körper und Sockel aus Messing verchromt.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Einhebelmischer geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.